## List Max Baru (Recheck)
DATA SETTING ALARM ATG TANGKI AREA OIL MOVEMENT SECTION RU V BALIKPAPAN
| Data Tangki |  |  |  | Data Tabel |  |  |  | Factor | Flowrate Max. Pengisian Tangki | Level Aman |  | Alarm Setting |  |  | Lokasi / Area |  | Time HHL to Overfill (min)
No. Urut | Nomor Tanki | Service | Type Roof | Diameter Tanki | Volume Bersih | Tinggi Lubang Ukur | Tinggi Tanki | Tinggi Volume Bersih |  |  | Existing | New | HL (5 menit) | HHL (15 menit) | Titik Overfill |  |  |  | Overfill (=20 menit) | Deviasi from base Overfill | Vol 5 menit (m3) = K : 4 | Kenaikan 5 menit (mm) = R : J | Kenaikan mm/menit | Vol 15 menit (m3) = K : 6 | Kenaikan 15 menit (mm) = T : J | Vol 20 menit (m3) = K : 3 | Kenaikan 20 menit (mm) = V : J
|  |  |  | (mm) | (K.Liter) | (mm) | (mm) | (mm) | ( kl/cm) | (m3/hrs) |  |  | (mm) | (mm) | (mm) |  |  |  |  | mm
1 | 101T1A | MIX CRUDE | Float. | 95049 | 128497.12 | 21303 | 19503 | 18300 | 70.217 | 3973 | 18000 | 18000 | 18047.1514 | 18188.6058 | 19503 | Lawe-Lawe | Lawe2 Terminal | 139.3801 | 18377.2116 | 1125.7884 | 331.0833 | 47.1514 | 9.4303 | 993.25 | 141.4543 | 1324.3333 | 188.6058
2 | 101T1B | MIX CRUDE | Float. | 95124 | 128733.607 | 21311 | 19501 | 18300 | 70.3462 | 3973 | 18000 | 18000 | 18047.0648 | 18188.2593 | 19501 | Lawe-Lawe | Lawe2 Terminal | 139.4609 | 18376.5186 | 1124.4814 | 331.0833 | 47.0648 | 9.413 | 993.25 | 141.1945 | 1324.3333 | 188.2593
3 | 101T1C | MIX CRUDE | Float. | 95085 | 128626.501 | 21273 | 19499 | 18300 | 70.2877 | 3973 | 18000 | 18000 | 18047.104 | 18188.4161 | 19499 | Lawe-Lawe | Lawe2 Terminal | 139.1159 | 18376.8321 | 1122.1679 | 331.0833 | 47.104 | 9.4208 | 993.25 | 141.3121 | 1324.3333 | 188.4161
4 | 101T1D | MIX CRUDE | Float. | 95046 | 128474.785 | 21308 | 19506 | 18300 | 70.2048 | 3973 | 18000 | 18000 | 18047.1596 | 18188.6386 | 19506 | Lawe-Lawe | Lawe2 Terminal | 139.6704 | 18377.2771 | 1128.7229 | 331.0833 | 47.1596 | 9.4319 | 993.25 | 141.4789 | 1324.3333 | 188.6386
5 | 101T1E | MIX CRUDE | Float. | 95108 | 128738.796 | 21306 | 19498 | 18300 | 70.3491 | 3973 | 18000 | 18000 | 18047.0629 | 18188.2517 | 19498 | Lawe-Lawe | Lawe2 Terminal | 139.1486 | 18376.5034 | 1121.4966 | 331.0833 | 47.0629 | 9.4126 | 993.25 | 141.1888 | 1324.3333 | 188.2517
6 | 101T1F | MIX CRUDE | Float. | 95023 | 127887.42 | 21032 | 19511 | 18340 | 69.7314 | 3973 | 18000 | 18000 | 18047.4798 | 18189.9192 | 19511 | Lawe-Lawe | Lawe2 Terminal | 139.1203 | 18379.8384 | 1131.1616 | 331.0833 | 47.4798 | 9.496 | 993.25 | 142.4394 | 1324.3333 | 189.9192
7 | 101T1G | MIX CRUDE | Float. | 94964 | 128898.802 | 20997 | 19504 | 18300 | 70.4365 | 3973 | 18000 | 18000 | 18047.0045 | 18188.018 | 19504 | Lawe-Lawe | Lawe2 Terminal | 139.9846 | 18376.0361 | 1127.9639 | 331.0833 | 47.0045 | 9.4009 | 993.25 | 141.0135 | 1324.3333 | 188.018
8 | A00001 | CRUDE OIL | Fix. | 35986 | 12184.079 | 12932 | 12245 | 12000 | 10.1534 | 1200 | 11500 | 11500 | 11600 | 11619.6978 | 12245 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 31.7447 |  |  | 100 | 98.4892 | 19.6978 | 300 | 295.4676 | 400 | 393.9567
9 | A00002 | HVGO / LSWR | Fix. | 35998 | 11842.274 | 13072 | 12354 | 11500 | 10.2976 | 1200 | 11500 | 11500 | 11600 | 11619.4219 | 12354 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 37.8221 |  |  | 100 | 97.1097 | 19.4219 | 300 | 291.3292 | 400 | 388.4389
10 | A00003 | CRUDE OIL | Fix. | 36019 | 12333.346 | 13000 | 12300 | 12100 | 10.1928 | 1200 | 11500 | 11500 | 11600 | 11619.6216 | 12300 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 34.675 |  |  | 100 | 98.108 | 19.6216 | 300 | 294.324 | 400 | 392.432
11 | A00004 | LSWR | Fix. | 31963 | 10938.799 | 14904 | 14115 | 13800 | 7.9267 | 890 | 13500 | 13500 | 13574.1667 | 13592.8799 | 14115 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 27.9012 |  |  | 74.1667 | 93.566 | 18.7132 | 222.5 | 280.6981 | 296.6667 | 374.2641
12 | A00005 | LSWR | Fix. | 35980 | 12414.28 | 13087 | 12395 | 12190 | 10.184 | 1060 | 11500 | 11600 | 11688.3333 | 11705.6808 | 12395 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 39.7359 |  |  | 88.3333 | 86.7375 | 17.3475 | 265 | 260.2124 | 353.3333 | 346.9499
13 | A00006 | LSWR | Fix. | 35932 | 12106.776 | 12946 | 12416 | 12000 | 10.089 | 1060 | 11500 | 11600 | 11688.3333 | 11705.8442 | 12416 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 40.5552 |  |  | 88.3333 | 87.5543 | 17.5109 | 265 | 262.6628 | 353.3333 | 350.2171
14 | A00007 | IFO / MFO / FUEL OIL | Fix. | 33999 | 11390.323 | 14095 | 12795 | 12500 | 9.1123 | 525 | 11500 | 11800 | 11848.0122 | 11992.049 | 12795 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 83.6194 | 12184.098 | 610.902 | 43.75 | 48.0122 | 9.6024 | 131.25 | 144.0367 | 175 | 192.049
15 | A00015 | CRUDE OIL | Fix. | 35933 | 12214.308 | 12740 | 12340 | 12040 | 10.1448 | 1000 | 11500 | 11500 | 11583.3333 | 11599.7622 | 12340 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 45.0573 |  |  | 83.3333 | 82.1441 | 16.4288 | 250 | 246.4323 | 333.3333 | 328.5764
16 | A00016 | LSWR | Fix. | 35982 | 12333.29 | 12989 | 12430 | 12130 | 10.1676 | 1060 | 11500 | 11500 | 11588.3333 | 11605.7088 | 12430 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 47.4399 |  |  | 88.3333 | 86.8773 | 17.3755 | 265 | 260.632 | 353.3333 | 347.5093
17 | A00017 | LSWR | Fix. | 35996 | 12319.915 | 13020 | 12443 | 12100 | 10.1817 | 1060 | 11500 | 11500 | 11588.3333 | 11605.6846 | 12443 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 48.2566 |  |  | 88.3333 | 86.7566 | 17.3513 | 265 | 260.2697 | 353.3333 | 347.0262
18 | A00018 | SLOP OIL | Fix. | 31986 | 11089.828 | 14765 | 14108 | 13800 | 8.0361 | 110 | 11500 | 13754.3726 | 13765.7795 | 13800 | 14108 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 135.0066 |  |  | 9.1667 | 11.4068 | 2.2814 | 27.5 | 34.2205 | 36.6667 | 45.6274
19 | A00019 | SLOP OIL | Fix. | 31976 | 11248.655 | 15477 | 14230 | 14000 | 8.0348 | 110 | 11500 | 13954.3649 | 13965.7737 | 14000 | 14230 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 100.7996 |  |  | 9.1667 | 11.4088 | 2.2818 | 27.5 | 34.2263 | 36.6667 | 45.6351
20 | A00020 | SLOP OIL | Fix. | 31978 | 11053.184 | 14190 | 13885 | 13700 | 8.068 | 110 | 11500 | 13600 | 13611.3617 | 13645.4469 | 13885 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 105.421 |  |  | 9.1667 | 11.3617 | 2.2723 | 27.5 | 34.0852 | 36.6667 | 45.4469
21 | A00021 | MOGAS / PREMIUM | Fix. | 31903 | 11209.885 | 14632 | 14257 | 14000 | 8.0071 | 850 | 13000 | 13000 | 13088.4636 | 13353.8544 | 14257 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 51.0462 | 13707.7087 | 549.2913 | 70.8333 | 88.4636 | 17.6927 | 212.5 | 265.3908 | 283.3333 | 353.8544
22 | A00022 | MOGAS / PREMIUM | Fix. | 31928 | 11135.84 | 14557 | 14170 | 13900 | 8.0114 | 850 | 13500 | 13500 | 13570.8333 | 13588.5165 | 14170 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 32.8835 |  |  | 70.8333 | 88.4157 | 17.6831 | 212.5 | 265.2472 | 283.3333 | 353.6629
23 | A00023 | MOGAS / PREMIUM | Fix. | 31936 | 11104.547 | 14557 | 14147 | 13900 | 7.9889 | 850 | 13500 | 13500 | 13588.6649 | 13854.6595 | 14147 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 16.4857 | 14209.319 | -62.319 | 70.8333 | 88.6649 | 17.733 | 212.5 | 265.9946 | 283.3333 | 354.6595
24 | A00024 | MOGAS / PREMIUM | Fix. | 31958 | 11643.903 | 15288 | 14894 | 14500 | 8.0303 | 850 | 13500 | 13500 | 13588.2078 | 13852.8313 | 14894 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 59.0179 | 14205.6626 | 688.3374 | 70.8333 | 88.2078 | 17.6416 | 212.5 | 264.6235 | 283.3333 | 352.8313
25 | A00025 | AVTUR | Fix. | 31975 | 11160.973 | 14950 | 14082 | 13900 | 8.0295 | 300 | 13000 | 13500 | 13531.1353 | 13624.5411 | 14082 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 73.4631 | 13749.0822 | 332.9178 | 25 | 31.1353 | 6.2271 | 75 | 93.4058 | 100 | 124.5411
26 | A00026 | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 32092 | 11388.913 | 14980 | 14469 | 14100 | 8.0772 | 973 | 13000 | 13000 | 13100.3849 | 13401.5396 | 14469 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 53.1684 | 13803.0793 | 665.9207 | 81.0833 | 100.3849 | 20.077 | 243.25 | 301.1547 | 324.3333 | 401.5396
27 | A00027 | AVTUR | Fix. | 31995 | 11058.786 | 14535 | 14016 | 13800 | 8.0136 | 300 | 13000 | 13500 | 13531.1969 | 13624.7877 | 14016 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 62.7005 | 13749.5753 | 266.4247 | 25 | 31.1969 | 6.2394 | 75 | 93.5907 | 100 | 124.7877
28 | A00028 | KEROSENE | Fix. | 31993 | 10785.474 | 14547 | 13932 | 13400 | 8.0489 | 279 | 13000 | 13100 | 13128.8861 | 13215.5443 | 13932 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 124.014 | 13331.0886 | 600.9114 | 23.25 | 28.8861 | 5.7772 | 69.75 | 86.6582 | 93 | 115.5443
29 | A00029 | PERTAMAX / PREMIUM | Fix. | 23468 | 4228.593 | 10690 | 10035 | 9750 | 4.337 | 850 | 9500 | 9200 | 9363.3226 | 9575.8226 | 10035 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 14.0574 |  |  | 70.8333 | 163.3226 | 32.6645 | 212.5 | 489.9679 | 283.3333 | 653.2906
30 | A00030 | PERTAMAX / PREMIUM | Fix. | 23464 | 4912.363 | 12268 | 11572 | 11300 | 4.3472 | 850 | 10500 | 10500 | 10662.9392 | 10875.4392 | 11572 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 21.3749 |  |  | 70.8333 | 162.9392 | 32.5878 | 212.5 | 488.8177 | 283.3333 | 651.7569
31 | A00031 | MOGAS / PREMIUM | Float. | 57750 | 39261.395 | 17430 | 15955 | 15100 | 26.0009 | 850 | 13000 | 13400 | 13427.2426 | 13508.9705 | 15955 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 448.9343 | 13617.941 | 2337.059 | 70.8333 | 27.2426 | 5.4485 | 212.5 | 81.7279 | 283.3333 | 108.9705
32 | A00032 | HOMC | Float. | 57721 | 35589.759 | 17448 | 15934 | 13650 | 26.0731 | 850 | 13000 | 13300 | 13327.1672 | 13408.6689 | 15934 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 464.7753 | 13517.3378 | 2416.6622 | 70.8333 | 27.1672 | 5.4334 | 212.5 | 81.5017 | 283.3333 | 108.6689
33 | A00033 | PERTAMAX / PREMIUM | Float. | 40738 | 19970.968 | 17879 | 16464 | 15500 | 12.8845 | 850 | 12380 | 12380 | 12434.9756 | 12599.9025 | 16464 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 351.4373 |  |  | 70.8333 | 54.9756 | 10.9951 | 212.5 | 164.9269 | 283.3333 | 219.9025
34 | C2001A | LPG | Cir. | 23285 | 6431.981 | - | - | 21000 | 3.0628 | 30.303 | 14000 | 14000 | 14008.2448 | 14032.9791 | - | Stasiun 7 | Tank Farm Utara | -8510.2149 | 14065.9583 | -14065.9583 | 2.5253 | 8.2448 | 1.649 | 7.5758 | 24.7344 | 10.101 | 32.9791 | 6356.2689
35 | C2001B | LPG | Cir. | 23276 | 6602.774 | - | - | 23270 | 2.8375 | 30.303 | 14000 | 14000 | 14008.8997 | 14035.5988 | - | Stasiun 7 | Tank Farm Utara | -7885.4446 | 14071.1975 | -14071.1975 | 2.5253 | 8.8997 | 1.7799 | 7.5758 | 26.6991 | 10.101 | 35.5988 | 264.8445
36 | D2001A | MIX CRUDE | Float. | 40706 | 16381.247 | 16618 | 14936 | 12600 | 13.001 | 1325 | 12500 | 12500 | 12584.9294 | 12839.7177 | 14936 | Stasiun 5 | Tank Farm Utara | 123.4132 | 13179.4355 | 1756.5645 | 110.4167 | 84.9294 | 16.9859 | 331.25 | 254.7883 | 441.6667 | 339.7177
37 | D2001B | MIX CRUDE | Float. | 40708 | 15678.971 | 16608 | 14985 | 12100 | 12.9578 | 1325 | 12500 | 12100 | 12185.2123 | 12440.8493 | 14985 | Stasiun 5 | Tank Farm Utara | 149.283 | 12781.6986 | 2203.3014 | 110.4167 | 85.2123 | 17.0425 | 331.25 | 255.637 | 441.6667 | 340.8493
38 | D20003 | SWEET NAPHTHA | Dome | 18991 | 3693.199 | 14616 | 13350 | 13000 | 2.8409 | 148 | 11400 | 12000 | 12043.4131 | 12173.6525 | 13350 | Stasiun 7 | Tank Farm Utara | 135.4829 | 12347.3051 | 1002.6949 | 12.3333 | 43.4131 | 8.6826 | 37 | 130.2394 | 49.3333 | 173.6525
39 | D2004A | HVGO | Dome | 52158 | 33767.716 | 18531 | 16053 | 15700 | 21.5081 | 320 | 13500 | 14500 | 14512.3984 | 14549.5937 | 16053 | Stasiun 5 | Tank Farm Utara | 606.289 | 14599.1874 | 1453.8126 | 26.6667 | 12.3984 | 2.4797 | 80 | 37.1953 | 106.6667 | 49.5937
40 | D2004B | HVGO | Dome | 52196 | 33817.841 | 18615 | 15940 | 15700 | 21.54 | 320 | 13500 | 14500 | 14512.3801 | 14549.5202 | 15940 | Stasiun 5 | Tank Farm Utara | 561.5807 | 14599.0404 | 1340.9596 | 26.6667 | 12.3801 | 2.476 | 80 | 37.1402 | 106.6667 | 49.5202
41 | D2004C | HVGO | Dome | 52212 | 33823.598 | 18662 | 15917 | 15670 | 21.5849 | 320 | 13500 | 14500 | 14512.3543 | 14549.4172 | 15917 | Stasiun 5 | Tank Farm Utara | 553.4848 | 14598.8344 | 1318.1656 | 26.6667 | 12.3543 | 2.4709 | 80 | 37.0629 | 106.6667 | 49.4172
42 | D2005A | HEAVY NAPHTHA | Float. | 57729 | 39233.12 | 17679 | 16001 | 15000 | 26.1554 | 700 | 13500 | 14000 | 14022.3026 | 14089.2103 | 16001 | Stasiun 5 | Tank Farm Utara | 428.6027 | 14178.4207 | 1822.5793 | 58.3333 | 22.3026 | 4.4605 | 175 | 66.9078 | 233.3333 | 89.2103
43 | D2005B | KEROSENE | Float. | 57719 | 38054.22 | 17614 | 15972 | 14600 | 26.0645 | 700 | 13500 | 14000 | 14022.3803 | 14089.5214 | 14972 | Stasiun 5 | Tank Farm Utara | 197.1548 | 14179.0428 | 792.9572 | 58.3333 | 22.3803 | 4.4761 | 175 | 67.141 | 233.3333 | 89.5214
44 | D2005C | HEAVY NAPHTHA | Float. | 57717 | 38227.263 | 17667 | 15980 | 14600 | 26.1831 | 700 | 13500 | 14000 | 14022.279 | 14089.1162 | 14980 | Stasiun 5 | Tank Farm Utara | 199.9377 | 14178.2323 | 801.7677 | 58.3333 | 22.279 | 4.4558 | 175 | 66.8371 | 233.3333 | 89.1162
45 | D2005D | KEROSENE | Float. | 57700 | 38342.49 | 17656 | 15997 | 14610 | 26.244 | 700 | 13500 | 14000 | 14022.2273 | 14088.9092 | 14997 | Stasiun 5 | Tank Farm Utara | 204.2738 | 14177.8184 | 819.1816 | 58.3333 | 22.2273 | 4.4455 | 175 | 66.6819 | 233.3333 | 88.9092
46 | D2006A | HEAVY NAPHTHA | Float. | 45180 | 24153.291 | 17640 | 15965 | 15000 | 16.1022 | 700 | 13500 | 14000 | 14036.2269 | 14144.9078 | 15965 | Stasiun 5 | Tank Farm Utara | 251.207 | 14289.8156 | 1675.1844 | 58.3333 | 36.2269 | 7.2454 | 175 | 108.6808 | 233.3333 | 144.9078 | 360000
47 | D2006B | REFORMATE | Float. | 45152 | 23960.444 | 17624 | 15960 | 15000 | 15.9736 | 1200 | 13500 | 14000 | 14062.6032 | 14250.4127 | 15960 | Stasiun 5 | Tank Farm Utara | 136.5416 | 14500.8254 | 1459.1746 | 100 | 62.6032 | 12.5206 | 300 | 187.8095 | 400 | 250.4127
48 | D2007A | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 57698 | 41340.493 | 16475 | 15970 | 15700 | 26.3315 | 1200 | 13500 | 15000 | 15037.9773 | 15151.9092 | 15970 | Stasiun 5 | Tank Farm Utara | 107.7079 | 15303.8183 | 666.1817 | 100 | 37.9773 | 7.5955 | 300 | 113.9319 | 400 | 151.9092
49 | D2007B | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 57709 | 41288.83 | 16472 | 15980 | 15700 | 26.2986 | 1200 | 13500 | 15000 | 15038.0248 | 15152.0992 | 15980 | Stasiun 5 | Tank Farm Utara | 108.8632 | 15304.1985 | 675.8015 | 100 | 38.0248 | 7.605 | 300 | 114.0744 | 400 | 152.0992
50 | D2007C | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 57696 | 40819.776 | 16488 | 15992 | 15500 | 26.3353 | 1200 | 13500 | 15000 | 15037.9718 | 15151.8872 | 15992 | Stasiun 5 | Tank Farm Utara | 110.6233 | 15303.7743 | 688.2257 | 100 | 37.9718 | 7.5944 | 300 | 113.9154 | 400 | 151.8872
51 | D2008 | ADO / SOLAR / GASOIL |  | 52377 | 34486.095 | 17641 | 16473 | 16100 | 21.4199 | 1200 |  | 14680 | 14726.6855 | 14866.7419 | 16473 | Stasiun 6 | Tank Farm Utara | 172.0297 | 15053.4839 | 1419.5161 | 100 | 46.6855 | 9.3371 | 300 | 140.0564 | 400 | 186.7419
52 | D20011 | HEAVY SLOPS | Fix. | 26992 | 7402.155 | 13677 | 13166 | 12900 | 5.7381 | 486.14 | 11300 | 12617.5935 | 12688.1946 | 12899.998 | 13166 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 18.8384 | 13182.4025 | -16.4025 | 40.5117 | 70.6011 | 14.1202 | 121.535 | 211.8034 | 162.0467 | 282.4045
53 | D20012 | LIGHT SLOPS | Float. | 27028 | 6942.436 | 14817 | 13144 | 12200 | 5.6905 | 415 | 11300 | 11956.1296 | 12016.9032 | 12199.2239 | 13144 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 77.7292 | 12442.3182 | 701.6818 | 34.5833 | 60.7736 | 12.1547 | 103.75 | 182.3207 | 138.3333 | 243.0943
54 | D2013A | REFORMATE | Float. | 24494 | 6037.403 | 15600 | 13978 | 12900 | 4.6802 | 1200 | 11300 | 11500 | 11713.668 | 12354.6721 | 13978 | Stasiun 2 | Tank Farm Utara | 37.9871 | 13209.3442 | 768.6558 | 100 | 213.668 | 42.7336 | 300 | 641.0041 | 400 | 854.6721
55 | D2013B | REFORMATE | Float. | 24499 | 6036.217 | 15643 | 13990 | 12900 | 4.6792 | 1200 | 11300 | 11500 | 11713.71 | 12354.84 | 13990 | Stasiun 2 | Tank Farm Utara | 38.2565 | 13209.6801 | 780.3199 | 100 | 213.71 | 42.742 | 300 | 641.13 | 400 | 854.84
56 | D2015A | LIGHT NAPHTHA | Float. | 18993 | 3396.582 | 14901 | 13292 | 12200 | 2.7841 | 150 | 9000 | 11500 | 11544.8981 | 11679.5923 | 13292 | Stasiun 2 | Tank Farm Utara | 179.5631 | 11859.1846 | 1432.8154 | 12.5 | 44.8981 | 8.9796 | 37.5 | 134.6942 | 50 | 179.5923
57 | D2015B | LIGHT NAPHTHA | Float. | 19007 | 3413.909 | 14898 | 13286 | 12200 | 2.7983 | 150 | 11300 | 11500 | 11544.6702 | 11678.6808 | 13286 | Stasiun 2 | Tank Farm Utara | 179.9096 | 11857.3616 | 1428.6384 | 12.5 | 44.6702 | 8.934 | 37.5 | 134.0106 | 50 | 178.6808
58 | D20017 | SWS | Dome | 23000 | 5581.3 | 15062 | 13710 | 13400 | 4.1651 | 80 | 11500 | 13000 | 13016.0058 | 13064.0233 | 13710 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 201.7942 | 13128.0466 | 581.9534 | 6.6667 | 16.0058 | 3.2012 | 20 | 48.0175 | 26.6667 | 64.0233
59 | D20018 | ADO / SOLAR / GASOIL | Dome | 18602 | 3819.194 | 16007 | 14562 | 14000 | 2.728 | 336.71 | 13500 | 13500 | 13528.0592 | 13548.6304 | 14562 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 49.2614 |  |  | 28.0592 | 102.8563 | 20.5713 | 84.1775 | 308.569 | 112.2367 | 411.4254
60 | E00001 | EMPTY | Fix. | 15821 | 2346.629 | 12299 | 12154 | 11900 | 1.972 | 420 |  | 10800 | 10835 | 10870.4977 | 12154 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 36.1573 |  |  | 35 | 177.4886 | 35.4977 | 105 | 532.4659 | 140 | 709.9546
61 | E00002 | MFO | Fix. | 15849 | 2329.455 | 12695 | 12183 | 11800 | 1.9741 | 420 | 11500 | 10900 | 11077.2947 | 11609.1788 | 12183 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 16.1827 |  |  | 35 | 177.2947 | 35.4589 | 105 | 531.8841 | 140 | 709.1788
62 | E00003 | IFO / MFO / FUEL OIL | Fix. | 15835 | 2330.674 | 12198 | 12152 | 11900 | 1.9585 | 350 | 11500 | 11000 | 11148.9197 | 11595.6789 | 12152 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 18.6786 | 12191.3578 | -39.3578 | 29.1667 | 148.9197 | 29.7839 | 87.5 | 446.7592 | 116.6667 | 595.6789
63 | E00004 | IFO / MFO / FUEL OIL | Fix. | 15819 | 2251.503 | 12324 | 12140 | 11500 | 1.9578 | 420 | 11500 | 10900 | 11078.7695 | 11615.0779 | 12140 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 14.6815 | 12330.1558 | -190.1558 | 35 | 178.7695 | 35.7539 | 105 | 536.3084 | 140 | 715.0779
64 | E00005 | IDO / DIESEL OIL / MDO | Fix. | 15823 | 2335.057 | 12375 | 12161 | 11900 | 1.9622 | 350 | 11500 | 11500 | 11529.1667 | 11558.8947 | 12161 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 20.2538 |  |  | 29.1667 | 148.6402 | 29.728 | 87.5 | 445.9206 | 116.6667 | 594.5608
65 | E00006 | IFO / MFO / FUEL OIL | Fix. | 15834 | 2317.908 | 12283 | 12158 | 11800 | 1.9643 | 420 | 11500 | 11500 | 11535 | 11570.6356 | 12158 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 16.4825 |  |  | 35 | 178.1779 | 35.6356 | 105 | 534.5337 | 140 | 712.7116
66 | E00007 | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 15849 | 2320.258 | 12376 | 12180 | 11800 | 1.9663 | 350 | 11500 | 11500 | 11529.1667 | 11558.8329 | 12180 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 20.9385 |  |  | 29.1667 | 148.3312 | 29.6662 | 87.5 | 444.9936 | 116.6667 | 593.3248
67 | N00001 | FLUSHING OIL | Fix. | 12191 | 1250.112 | 11120 | 10965 | 10700 | 1.1683 | 200 | 9700 | 9700 | 9716.6667 | 9745.1974 | 10965 | Diswax | Diswax | 42.7539 |  |  | 16.6667 | 142.6539 | 28.5308 | 50 | 427.9617 | 66.6667 | 570.6155
68 | N00002 | OBM | Fix. | 8178 | 294.176 | 6190 | 5890 | 5600 | 0.52531 | 50 | 5500 | 5500 | 5504.1667 | 5520.0302 | 5890 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 23.3221 |  |  | 4.1667 | 79.3176 | 15.8635 | 12.5 | 237.9528 | 16.6667 | 317.2704
69 | N00003 | SLOP OIL | Fix. | 7495 | 308.845 | 7693 | 7289 | 7000 | 0.44121 | 200 |  | 3500 | 3877.7515 | 5011.0061 | 7289 | Diswax | Diswax | 30.152 |  |  | 16.6667 | 377.7515 | 75.5503 | 50 | 1133.2545 | 66.6667 | 1511.0061
70 | N00004 | OBM | Fix. | 7476 | 307.629 | 7657 | 7294 | 7000 | 0.43947 | 50 | 6500 | 6500 | 6594.8112 | 6879.2447 | 7294 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 21.8727 | 7258.4894 | 35.5106 | 4.1667 | 94.8112 | 18.9622 | 12.5 | 284.4335 | 16.6667 | 379.2447
71 | N00006 | SLOP OIL | Fix. | 12010 | 578.922 | 5790 | 5356 | 5100 | 1.1351 | 200 |  | 4000 | 4146.8246 | 4587.2985 | 5356 | Diswax | Diswax | 26.1775 |  |  | 16.6667 | 146.8246 | 29.3649 | 50 | 440.4738 | 66.6667 | 587.2985
72 | O00001 | RESIDU / LSWR | Fix. | 36012 | 12346.893 | 12885 | 12420 | 12120 | 10.1872 | 300 | 11500 | 11800 | 11824.5406 | 11898.1623 | 12420 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 106.3213 | 11996.3247 | 423.6753 | 25 | 24.5406 | 4.9081 | 75 | 73.6218 | 100 | 98.1623
73 | O00002 | RESIDU / LSWR | Fix. | 35996 | 10512.759 | 11308 | 10647 | 10300 | 10.2066 | 300 | 9500 | 10000 | 10024.494 | 10097.9762 | 10647 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 112.0729 | 10195.9524 | 451.0476 | 25 | 24.494 | 4.8988 | 75 | 73.4821 | 100 | 97.9762
74 | O00003 | REF. FUEL OIL | Fix. | 35994 | 12131.038 | 12536 | 12167 | 11850 | 10.2372 | 290 | 11500 | 11500 | 11523.6068 | 11594.4272 | 12167 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 121.2728 | 11688.8544 | 478.1456 | 24.1667 | 23.6068 | 4.7214 | 72.5 | 70.8204 | 96.6667 | 94.4272
75 | O00004 | REF. FUEL OIL | Fix. | 35992 | 12055.765 | 12449 | 12125 | 11850 | 10.1736 | 290 | 11000 | 11500 | 11523.7542 | 11595.0168 | 12125 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 111.5557 | 11690.0336 | 434.9664 | 24.1667 | 23.7542 | 4.7508 | 72.5 | 71.2626 | 96.6667 | 95.0168
76 | O00006 | RESIDU / LSWR | Fix. | 36006 | 12350.271 | 12645 | 12215 | 12000 | 10.2919 | 300 | 11500 | 11500 | 11524.291 | 11597.1639 | 12215 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 127.1741 | 11694.3277 | 520.6723 | 25 | 24.291 | 4.8582 | 75 | 72.8729 | 100 | 97.1639
77 | O00008 | RESIDU / LSWR | Fix. | 35952 | 12237.209 | 12990 | 12376 | 12100 | 10.1134 | 300 | 11500 | 11600 | 11624.7197 | 11698.8788 | 12376 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 136.9599 | 11797.7575 | 578.2425 | 25 | 24.7197 | 4.9439 | 75 | 74.1591 | 100 | 98.8788
78 | O00009 | REF. FUEL OIL | Fix. | 23991 | 4883.319 | 11475 | 11128 | 10800 | 4.5216 | 290 | 10500 | 10500 | 10524.1667 | 10534.8561 | 11128 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 55.4887 |  |  | 24.1667 | 53.4473 | 10.6895 | 72.5 | 160.3418 | 96.6667 | 213.789
79 | O00010 | FLUX OIL | Fix. | 24376 | 5517.747 | 12279 | 12130 | 11800 | 4.6761 | 215 | 11500 | 11500 | 11517.9167 | 11525.5798 | 12130 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 78.8736 |  |  | 17.9167 | 38.3158 | 7.6632 | 53.75 | 114.9473 | 71.6667 | 153.263
80 | O00011 | REF. FUEL OIL | Fix. | 24006 | 4890.55 | 11611 | 11102 | 10750 | 4.5493 | 290 | 10500 | 10500 | 10553.1212 | 10712.4846 | 11102 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 36.6629 | 10924.9692 | 177.0308 | 24.1667 | 53.1212 | 10.6242 | 72.5 | 159.3635 | 96.6667 | 212.4846
81 | O00012 | REF. FUEL OIL | Fix. | 24393 | 5512.375 | 12329 | 12181 | 11800 | 4.6715 | 290 | 11500 | 11500 | 11524.1667 | 11534.5131 | 12181 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 62.4841 |  |  | 24.1667 | 51.7321 | 10.3464 | 72.5 | 155.1963 | 96.6667 | 206.9284
82 | O00013 | FLUX OIL | Fix. | 21321 | 4178.807 | 12370 | 12143 | 11800 | 3.5414 | 215 | 11500 | 11500 | 11517.9167 | 11528.0352 | 12143 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 60.7762 |  |  | 17.9167 | 50.5926 | 10.1185 | 53.75 | 151.7778 | 71.6667 | 202.3704
83 | O00014 | REF. FUEL OIL | Fix. | 24372 | 5537.672 | 12308 | 12114 | 11900 | 4.6535 | 290 | 11500 | 11500 | 11524.1667 | 11534.5531 | 12114 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 55.7888 |  |  | 24.1667 | 51.9322 | 10.3864 | 72.5 | 155.7965 | 96.6667 | 207.7287
84 | O00015 | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 23992 | 5514.167 | 12942 | 12400 | 12100 | 4.5572 | 287 | 11500 | 11500 | 11523.9167 | 11534.413 | 12400 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 82.4659 |  |  | 23.9167 | 52.4815 | 10.4963 | 71.75 | 157.4445 | 95.6667 | 209.9259
85 | O00016 | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 21347 | 4226.122 | 12484 | 12186 | 11800 | 3.5815 | 287 | 11500 | 11500 | 11523.9167 | 11537.2725 | 12186 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 48.5726 |  |  | 23.9167 | 66.7791 | 13.3558 | 71.75 | 200.3373 | 95.6667 | 267.1164
86 | O00017 | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 23982 | 5468.202 | 12963 | 12371 | 12100 | 4.5192 | 264 | 11500 | 11500 | 11548.6814 | 11694.7258 | 12371 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 69.4591 | 11889.4516 | 481.5484 | 22 | 48.6814 | 9.7363 | 66 | 146.0443 | 88 | 194.7258
87 | O00018 | IDO / DIESEL OIL | Fix. | 21309 | 4117.941 | 12564 | 12110 | 11500 | 3.5808 | 161.42 | 11500 | 11500 | 11513.4517 | 11520.9648 | 12110 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 78.4002 |  |  | 13.4517 | 37.5659 | 7.5132 | 40.355 | 112.6977 | 53.8067 | 150.2636
88 | O00019 | IDO / DIESEL OIL | Fix. | 23992 | 5541.709 | 12722 | 12350 | 12100 | 4.5799 | 161 | 11500 | 11500 | 11529.2945 | 11617.1781 | 12350 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 125.0784 | 11734.3561 | 615.6439 | 13.4167 | 29.2945 | 5.8589 | 40.25 | 87.8835 | 53.6667 | 117.1781
89 | O00020 | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 21304 | 4280.114 | 12286 | 12125 | 12000 | 3.5668 | 161 | 11500 | 11500 | 11513.4167 | 11520.9398 | 12125 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 80.2934 |  |  | 13.4167 | 37.6158 | 7.5232 | 40.25 | 112.8475 | 53.6667 | 150.4633
90 | O00021 | FILTER OIL / HVGO / BFO | Fix. | 23988 | 5476.785 | 12986 | 12357 | 12100 | 4.5263 | 150 | 11500 | 11500 | 11527.6166 | 11610.4663 | 12357 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 135.1605 | 11720.9325 | 636.0675 | 12.5 | 27.6166 | 5.5233 | 37.5 | 82.8497 | 50 | 110.4663
91 | O00022 | FILTER OIL / HVGO / BFO | Fix. | 21334 | 4244.606 | 12300 | 12157 | 11900 | 3.5669 | 150 | 11500 | 11500 | 11535.0445 | 11640.1779 | 12157 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 73.738 |  |  | 12.5 | 35.0445 | 7.0089 | 37.5 | 105.1334 | 50 | 140.1779
92 | O00023 | POD / HVGO | Fix. | 24001 | 5475.468 | 12719 | 12400 | 12100 | 4.5252 | 150 | 11500 | 11500 | 11527.6232 | 11610.4928 | 12400 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 142.9065 | 11720.9857 | 679.0143 | 12.5 | 27.6232 | 5.5246 | 37.5 | 82.8696 | 50 | 110.4928
93 | O00024 | RESIDU / LSWR | Fix. | 39009 | 15091.117 | 14098 | 12792 | 12500 | 12.0729 | 300 | 11500 | 12000 | 12020.7075 | 12082.8302 | 12792 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 171.2346 | 12165.6604 | 626.3396 | 25 | 20.7075 | 4.1415 | 75 | 62.1226 | 100 | 82.8302
94 | O00025 | RESIDU / LSWR | Fix. | 39035 | 15031.391 | 14097 | 12861 | 12500 | 12.0251 | 300 | 11500 | 12000 | 12020.7898 | 12083.1593 | 12861 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 187.0724 | 12166.3186 | 694.6814 | 25 | 20.7898 | 4.158 | 75 | 62.3695 | 100 | 83.1593
95 | P00001 | AVTUR | Fix. | 23985 | 5482.836 | 12738 | 12349 | 12100 | 4.5313 | 200 | 11500 | 11600 | 11636.7815 | 11747.1258 | 12349 | RP. R | Tank Farm Utara | 81.8176 | 11894.2516 | 454.7484 | 16.6667 | 36.7815 | 7.3563 | 50 | 110.3444 | 66.6667 | 147.1258
96 | P00002 | AVTUR | Fix. | 24002 | 5415.538 | 13105 | 12195 | 11900 | 4.5509 | 200 | 11500 | 11500 | 11536.623 | 11646.4921 | 12195 | RP. R | Tank Farm Utara | 74.8857 | 11792.9841 | 402.0159 | 16.6667 | 36.623 | 7.3246 | 50 | 109.869 | 66.6667 | 146.4921
97 | P00003 | HEAVY NAPHTHA | Float. | 39028 | 14288.172 | 15320 | 12808 | 12000 | 11.9068 | 289 | 11500 | 11500 | 11520.2265 | 11580.9061 | 11808 | Stasiun 2 | Tank Farm Utara | 56.1377 | 11661.8122 | 146.1878 | 24.0833 | 20.2265 | 4.0453 | 72.25 | 60.6796 | 96.3333 | 80.9061
98 | P00004 | HEAVY NAPHTHA | Float. | 39019 | 14293.589 | 15373 | 12807 | 12000 | 11.9113 | 289 | 11500 | 11500 | 11520.2189 | 11580.8754 | 11807 | Stasiun 2 | Tank Farm Utara | 55.9192 | 11661.7508 | 145.2492 | 24.0833 | 20.2189 | 4.0438 | 72.25 | 60.6566 | 96.3333 | 80.8754
99 | P00005 | HEAVY NAPHTHA | Float. | 33999 | 10862.661 | 15330 | 12806 | 12000 | 9.0522 | 289 | 11500 | 11500 | 11526.6049 | 11606.4196 | 11806 | Stasiun 2 | Tank Farm Utara | 37.5082 | 11712.8392 | 93.1608 | 24.0833 | 26.6049 | 5.321 | 72.25 | 79.8147 | 96.3333 | 106.4196
100 | P00007 | HEAVY NAPHTHA | Fix. | 24003 | 5433.696 | 13420 | 12410 | 12000 | 4.5281 | 289 | 11500 | 11500 | 11524.0833 | 11534.7207 | 12000 | Stasiun 2 | Tank Farm Utara | 43.7403 |  |  | 24.0833 | 53.1866 | 10.6373 | 72.25 | 159.5599 | 96.3333 | 212.7465
101 | P00008 | REFORMATE | Fix. | 24000 | 5477.668 | 13456 | 12379 | 12100 | 4.527 | 289 | 11500 | 11500 | 11524.0833 | 11534.7232 | 12000 | Stasiun 2 | Tank Farm Utara | 43.7296 |  |  | 24.0833 | 53.1993 | 10.6399 | 72.25 | 159.598 | 96.3333 | 212.7974
102 | P00031 | AVTUR | Fix. | 31992 | 10841.044 | 14796 | 13712 | 13500 | 8.0304 | 200 | 12000 | 13200 | 13220.7545 | 13283.0178 | 13712 | RP. R | Tank Farm Utara | 103.347 | 13366.0357 | 345.9643 | 16.6667 | 20.7545 | 4.1509 | 50 | 62.2634 | 66.6667 | 83.0178
103 | P00032 | AVTUR | Fix. | 31987 | 11089.065 | 15061 | 14071 | 13800 | 8.0356 | 200 | 12000 | 13200 | 13220.7412 | 13282.9646 | 14071 | Stasiun 2 | Tank Farm Utara | 189.969 | 13365.9292 | 705.0708 | 16.6667 | 20.7412 | 4.1482 | 50 | 62.2235 | 66.6667 | 82.9646
104 | R00001 | CRUDE OIL | Fix. | 36010 | 12292.224 | 13206 | 12174 | 12000 | 10.2435 | 750 | 11500 | 11500 | 11562.5 | 11574.7028 | 12174 | RP. R | Tank Farm Utara | 49.1113 |  |  | 62.5 | 61.0142 | 12.2028 | 187.5 | 183.0425 | 250 | 244.0567
105 | R00002 | CRUDE OIL | Fix. | 35980 | 11986.04 | 12766 | 12107 | 11850 | 10.1148 | 750 | 11500 | 11500 | 11562.5 | 11574.8581 | 12107 | RP. R | Tank Farm Utara | 43.0601 |  |  | 62.5 | 61.7906 | 12.3581 | 187.5 | 185.3719 | 250 | 247.1625
106 | R00003 | CRUDE OIL | Fix. | 35950 | 12088.356 | 12815 | 12215 | 11900 | 10.1583 | 750 | 11500 | 11500 | 11562.5 | 11574.8052 | 12215 | RP. R | Tank Farm Utara | 52.0262 |  |  | 62.5 | 61.5261 | 12.3052 | 187.5 | 184.5784 | 250 | 246.1046
107 | R00004 | CRUDE OIL | Fix. | 36027 | 12343.89 | 13403 | 12443 | 12100 | 10.2016 | 750 | 11500 | 11500 | 11561.2651 | 11745.0605 | 12443 | RP. R | Tank Farm Utara | 56.9606 | 11990.121 | 452.879 | 62.5 | 61.2651 | 12.253 | 187.5 | 183.7954 | 250 | 245.0605
108 | R00005 | CRUDE OIL | Fix. | 36008 | 12230.825 | 13281 | 12441 | 12000 | 10.1924 | 750 | 11500 | 11500 | 11561.3205 | 11745.2819 | 12441 | RP. R | Tank Farm Utara | 56.728 | 11990.5638 | 450.4362 | 62.5 | 61.3205 | 12.2641 | 187.5 | 183.9614 | 250 | 245.2819
109 | R00006 | CRUDE OIL | Fix. | 36015 | 12395.834 | 13176 | 12341 | 12100 | 10.2445 | 750 | 11500 | 11500 | 11561.0084 | 11744.0336 | 12341 | RP. R | Tank Farm Utara | 48.9249 | 11988.0672 | 352.9328 | 62.5 | 61.0084 | 12.2017 | 187.5 | 183.0252 | 250 | 244.0336
110 | R00007 | CRUDE OIL | Fix. | 36023 | 10148.977 | 11000 | 10620 | 9950 | 10.2 | 750 | 9500 | 9500 | 9561.2746 | 9745.0986 | 10620 | RP. R | Tank Farm Utara | 71.3918 | 9990.1972 | 629.8028 | 62.5 | 61.2746 | 12.2549 | 187.5 | 183.8239 | 250 | 245.0986
111 | R00008 | CRUDE OIL | Fix. | 36016 | 12099.712 | 13177 | 12201 | 11800 | 10.254 | 750 | 11500 | 11500 | 11562.5 | 11574.6904 | 12201 | RP. R | Tank Farm Utara | 51.3774 |  |  | 62.5 | 60.9519 | 12.1904 | 187.5 | 182.8556 | 250 | 243.8075
112 | R00009 | CRUDE OIL | Fix. | 36006 | 12494.274 | 13440 | 12443 | 12200 | 10.2412 | 750 | 11500 | 11500 | 11561.028 | 11744.1118 | 12443 | RP. R | Tank Farm Utara | 57.2597 | 11988.2236 | 454.7764 | 62.5 | 61.028 | 12.2056 | 187.5 | 183.0839 | 250 | 244.1118
113 | R00010 | CRUDE OIL / MIX SLOPS | Fix. | 36559 | 10903.561 | 11370 | 10795 | 10400 | 10.4842 | 750 | 10000 | 10000 | 10062.5 | 10074.4227 | 10795 | RP. R | Tank Farm Utara | 60.4374 |  |  | 62.5 | 59.6136 | 11.9227 | 187.5 | 178.8407 | 250 | 238.4542
114 | R00011 | CRUDE OIL | Fix. | 44771 | 17948.96 | 12385 | 11810 | 11500 | 15.6078 | 750 | 10000 | 10500 | 10540.0441 | 10660.1764 | 11810 | RP. R | Tank Farm Utara | 143.5697 | 10820.3528 | 989.6472 | 62.5 | 40.0441 | 8.0088 | 187.5 | 120.1323 | 250 | 160.1764
115 | T0001A | CRUDE OIL | Fix. | 24296 | 4170.921 | 9665 | 9236 | 9000 | 4.6344 | 400 |  | 8600 | 8671.9266 | 8887.7062 | 9236 | DHP | Diswax | 24.2118 |  |  | 33.3333 | 71.9266 | 14.3853 | 100 | 215.7797 | 133.3333 | 287.7062
116 | T0001B | CRUDE OIL / SLOP OIL | Fix. | 24345 | 4188.217 | 9705 | 9303 | 9000 | 4.6536 | 200 |  | 9000 | 9035.8148 | 9143.2591 | 9303 | DHP | Diswax | 22.301 |  |  | 16.6667 | 35.8148 | 7.163 | 50 | 107.4443 | 66.6667 | 143.2591
117 | T00201 | LAWS | Fix. | 13699 | 1841.307 | 13529 | 12810 | 12490 | 1.4742 | 20 | 12000 | 12200 | 12211.3054 | 12245.2215 | 12810 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 249.7832 | 12290.443 | 519.557 | 1.6667 | 11.3054 | 2.2611 | 5 | 33.9161 | 6.6667 | 45.2215
118 | T00202 | LAWS | Fix. | 10670 | 651.599 | 7683 | 7372 | 7300 | 0.8926 | 20 | 6500 | 6500 | 6518.672 | 6574.6881 | 7372 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 213.5045 | 6649.3761 | 722.6239 | 1.6667 | 18.672 | 3.7344 | 5 | 56.016 | 6.6667 | 74.6881
119 | T00203 | LAWS | Fix. | 10670 | 651.71 | 7889 | 7382 | 7300 | 0.89275 | 20 | 6500 | 6500 | 6518.6688 | 6574.6753 | 7382 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 216.2226 | 6649.3507 | 732.6493 | 1.6667 | 18.6688 | 3.7338 | 5 | 56.0065 | 6.6667 | 74.6753
120 | T00900 | CRUDE OIL | Float. | 36605 | 14399.724 | 15140 | 14665 | 13700 | 10.5107 | 1000 | 13000 | 13000 | 13079.2839 | 13317.1357 | 13665 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 21.9379 | 13634.2714 | 30.7286 | 83.3333 | 79.2839 | 15.8568 | 250 | 237.8518 | 333.3333 | 317.1357
121 | T00901 | CRUDE OIL | Fix. | 31713 | 11175.571 | 12698 | 12100 | 11800 | 9.4708 | 1000 | 11400 | 11400 | 11483.3333 | 11500.9312 | 12100 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 34.042 |  |  | 83.3333 | 87.9895 | 17.5979 | 250 | 263.9686 | 333.3333 | 351.9582
122 | T00902 | CRUDE OIL | Fix. | 34820 | 10783.279 | 12753 | 11818 | 11500 | 9.3768 | 1000 | 11400 | 11400 | 11483.3333 | 11501.1078 | 11818 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 17.8285 |  |  | 83.3333 | 88.8722 | 17.7744 | 250 | 266.6165 | 333.3333 | 355.4887
123 | T00903 | CRUDE OIL | Fix. | 23487 | 4940.731 | 12287 | 11609 | 11400 | 4.334 | 300 | 11400 | 11400 | 11425 | 11436.5368 | 11609 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 14.949 |  |  | 25 | 57.6838 | 11.5368 | 75 | 173.0513 | 100 | 230.7351
124 | T00904 | CRUDE OIL | Fix. | 34769 | 8157.185 | 9625 | 8936 | 8600 | 9.4851 | 300 | 8000 | 8000 | 8026.3571 | 8105.4285 | 8936 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 157.5611 | 8210.8571 | 725.1429 | 25 | 26.3571 | 5.2714 | 75 | 79.0714 | 100 | 105.4285
125 | U00010 | RFO | Fix. | 8092 | 552.553 | 9771 | 9099 | 8700 | 0.63512 | 75 | 8500 | 8000 | 8098.4068 | 8393.6274 | 9099 | UTL | UTL | 35.8396 |  |  | 6.25 | 98.4068 | 19.6814 | 18.75 | 295.2205 | 25 | 393.6274
126 | U00011 | RFO | Fix. | 8993 | 560.971 | 9717 | 9085 | 8800 | 0.63747 | 75 | 8500 | 8000 | 8098.0443 | 8392.1771 | 9085 | UTL | UTL | 35.3321 |  |  | 6.25 | 98.0443 | 19.6089 | 18.75 | 294.1329 | 25 | 392.1771
127 | U00012 | RFO | Fix. | 9002 | 560.574 | 9304 | 9126 | 8800 | 0.63702 | 75 | 8500 | 8000 | 8098.1137 | 8392.4549 | 9126 | UTL | UTL | 37.3824 |  |  | 6.25 | 98.1137 | 19.6227 | 18.75 | 294.3412 | 25 | 392.4549
128 | U00013 | RFO | Fix. | 24022 | 5697.193 | 14060 | 12797 | 12500 | 4.5578 | 250 | 10500 | 11000 | 11045.7096 | 11182.8386 | 12797 | UTL | UTL | 176.5668 |  |  | 20.8333 | 45.7096 | 9.1419 | 62.5 | 137.1289 | 83.3333 | 182.8386
129 | U00014 | RFO | Fix. | 25244 | 7056.342 | 15795 | 14645 | 14200 | 4.9693 | 250 | 13000 | 13000 | 13041.9245 | 13167.6978 | 14645 | UTL | UTL | 176.1862 |  |  | 20.8333 | 41.9245 | 8.3849 | 62.5 | 125.7734 | 83.3333 | 167.6978
130 | U00023 | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 5247 | 123.347 | 6038 | 5910 | 5700 | 0.2164 | [5 empty] | 5910 | Marine MOR | Marine MOR | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | V00001 | SLOP OIL | Fix. | 35951 | 4956.107 | 5895 | 5362 | 5000 | 9.9122 | 400 |  | 4865.4858 | 4899.1144 | 5000 | 5362 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 53.8233 | 5134.5142 | 227.4858 | 33.3333 | 33.6285 | 6.7257 | 100 | 100.8856 | 133.3333 | 134.5142
132 | V00002 | SLOP OIL | Fix. | 11993 | 958.24 | 9243 | 8761 | 8500 | 1.1273 | 150 |  | 6600 | 6710.8804 | 7043.5215 | 8761 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 77.4474 | 7487.0429 | 1273.9571 | 12.5 | 110.8804 | 22.1761 | 37.5 | 332.6411 | 50 | 443.5215
133 | V00003 | SLOP OIL | Fix. | 15989 | 2418.007 | 12782 | 12338 | 12000 | 2.015 | 140 | 11500 | 11834.5745 | 11892.4734 | 12066.1702 | 12338 | RP. R | Tank Farm Utara | 23.4745 | 12297.7659 | 40.2341 | 11.6667 | 57.8989 | 11.5798 | 35 | 173.6968 | 46.6667 | 231.5957
134 | V00004 | SLOP OIL | Fix. | 16004 | 2450.406 | 12705 | 12285 | 12100 | 2.0251 | 139.78 | 11500 | 11768.4282 | 11825.9471 | 11998.5041 | 12285 | RP. R | Tank Farm Utara | 24.9045 | 12228.5799 | 56.4201 | 11.6483 | 57.519 | 11.5038 | 34.945 | 172.5569 | 46.5933 | 230.0759
135 | V00005 | CRUDE OIL / SLOP OIL | Fix. | 7496 | 312.608 | 7840 | 7430 | 7100 | 0.44029 | 100 |  | 5800 | 5989.2679 | 6557.0717 | 7430 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 23.0607 | 7314.1434 | 115.8566 | 8.3333 | 189.2679 | 37.8536 | 25 | 567.8038 | 33.3333 | 757.0717
136 | V00006 | CRUDE OIL / SLOP OIL | Fix. | 7499 | 313.765 | 7975 | 7408 | 7100 | 0.44192 | 100 |  | 5800 | 5988.57 | 6554.28 | 7408 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 22.6367 | 7308.56 | 99.44 | 8.3333 | 188.57 | 37.714 | 25 | 565.71 | 33.3333 | 754.28
137 | V00007 | CRUDE OIL / SLOP OIL | Fix. | 7498 | 309.119 | 7720 | 7268 | 7000 | 0.4416 | 100 |  | 5700 | 5888.7083 | 6454.8334 | 7268 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 21.5456 | 7209.6667 | 58.3333 | 8.3333 | 188.7083 | 37.7417 | 25 | 566.125 | 33.3333 | 754.8334
138 | V00010 | SLOP OIL | Fix. | 7463 | 306.465 | 7460 | 7240 | 7000 | 0.43781 | 105 |  | 5800 | 5999.8597 | 6599.4388 | 7240 | EWTP | Diswax | 16.0253 | 7398.8775 | -158.8775 | 8.75 | 199.8597 | 39.9719 | 26.25 | 599.5791 | 35 | 799.4388
139 | V00011 | SLOP OIL | Fix. | 11959 | 573.882 | 5719 | 5293 | 5100 | 1.1253 | 105 |  | 4700 | 4777.7599 | 5011.0396 | 5293 | EWTP | Diswax | 18.1302 | 5322.0791 | -29.0791 | 8.75 | 77.7599 | 15.552 | 26.25 | 233.2797 | 35 | 311.0396
140 | V00013 | SLOP OIL | Fix. | 3227 | 30.4 | 4037 | 3977 | 3700 | 0.082162 | 105 |  |  |  |  | 3977 | EWTP | Diswax | 18.6719 |  |  | 8.75 | 1064.9671 | 212.9934 | 26.25 | 3194.9013 | 35 | 4259.8684
141 | V00016 | SLOP OIL / CRUDE OIL | Fix. | 4560 | 84.111 | 5513 | 5395 | 5120 | 0.16428 | 30 |  | 4000 | 4152.1799 | 4608.7194 | 5395 | EWTP | Diswax | 25.8339 | 5217.4389 | 177.5611 | 2.5 | 152.1799 | 30.436 | 7.5 | 456.5396 | 10 | 608.7194
142 | V00017 | SLOP OIL / CRUDE OIL | Fix. | 4511 | 112.657 | 7720 | 7355 | 7000 | 0.16094 | 30 |  | 6100 | 6255.3388 | 6721.3551 | 7355 | EWTP | Diswax | 20.3956 | 7342.7102 | 12.2898 | 2.5 | 155.3388 | 31.0678 | 7.5 | 466.0163 | 10 | 621.3551
143 | V00017B | SLOP OIL / CRUDE OIL | Fix. | 6099 | 207.159 | 8293 | 7310 | 7100 | 0.29177 | 30 |  | 6100 | 6185.683 | 6442.7319 | 7310 | EWTP | Diswax | 50.6091 | 6785.4638 | 524.5362 | 2.5 | 85.683 | 17.1366 | 7.5 | 257.0489 | 10 | 342.7319
KETERANGAN
MODTANK RDMP Saat ini
Diswax-DISWAX
EWTP-DISWAX
DHP-DISWAX
UTL
MARINE
List Rel Exclude E1 & V13 Total 142 Tangki
Tangki T01, T02 dan N5 demolish

## Daftar Tangki 5-10-20 (14)
DATA SETTING ALARM ATG TANGKI AREA OIL MOVEMENT SECTION RU V BALIKPAPAN
| Data Tangki |  |  |  | Data Tabel |  |  |  | Factor | Flowrate Max. Pengisian Tangki | Level Aman |  | Alarm Setting |  |  | Lokasi / Area
No. Urut | Nomor Tanki | Service | Type Roof | Diameter Tanki | Volume Bersih | Tinggi Lubang Ukur | Tinggi Tanki | Tinggi Volume Bersih |  |  | Existing | New | HL (5 menit) | HHL (10 menit) | Titik Overfill (>20 menit) |  |  | Overfill (=20 menit) | Deviasi from base Overfill | Vol 5 menit (m3) = K : 4 | Kenaikan 5 menit (mm) = R : J | Vol 10 menit (m3) = K : 6 | Kenaikan 10 menit (mm) = T : J | Vol 15 menit (m3) = K : 3 | Kenaikan 15 menit (mm) = V : J
|  |  |  | (mm) | (K.Liter) | (mm) | (mm) | (mm) | ( kl/cm) | (m3/hrs) |  |  | (mm) | (mm) | (mm) |  |  |  | mm
1 | A00022 | MOGAS / PREMIUM | Fix. | 31930 | 11096.343 | 14554 | 14165 | 13930 | 7.9658 | 850 | 13000 | 13000 | 13088.9219 | 13266.7658 | 13700 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 13622.4536 | 77.5464 | 70.8333 | 88.9219 | 141.6667 | 177.8439 | 283.3333 | 355.6878 | 5-10-20
2 | E00007 | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 15848 | 2315.68 | 12405 | 12178 | 11800 | 1.9624 | 100 | 11500 | 11300 | 11342.4641 | 11427.3924 | 11700 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 11597.2489 | 102.7511 | 8.3333 | 42.4641 | 16.6667 | 84.9283 | 33.3333 | 169.8565 | 5-10-20
3 | O00009 | REF. FUEL OIL | Fix. | 23984 | 4878.775 | 11842 | 11120 | 10800 | 4.5174 | 152.7 | 10500 | 10500 | 10528.169 | 10584.5069 | 10700 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 10697.1827 | 2.8173 | 12.725 | 28.169 | 25.45 | 56.3379 | 50.9 | 112.6758 | 5-10-20
4 | O00015 | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 23990 | 5515.511 | 12948 | 12400 | 12100 | 4.5583 | 287 | 11500 | 11500 | 11552.4687 | 11657.4061 | 11900 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 11867.2809 | 32.7191 | 23.9167 | 52.4687 | 47.8333 | 104.9374 | 95.6667 | 209.8748 | 5-10-20
5 | T00901 | CRUDE OIL | Fix. | 34734 | 11161.337 | 12639 | 12097 | 11800 | 9.4588 | 377 | 11400 | 11300 | 11333.2144 | 11399.6431 | 11600 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 11532.5005 | 67.4995 | 31.4167 | 33.2144 | 62.8333 | 66.4287 | 125.6667 | 132.8574 | 5-10-20
| Data Tangki |  |  |  | Data Tabel |  |  |  | Factor | Flowrate Max. Pengisian Tangki | Level Aman |  | Alarm Setting |  |  | Lokasi / Area
No. Urut | Nomor Tanki | Service | Type Roof | Diameter Tanki | Volume Bersih | Tinggi Lubang Ukur | Tinggi Tanki | Tinggi Volume Bersih |  |  | Existing | New | HL (5 menit) | HHL (10 menit) | Titik Overfill (>20 menit) |  |  | Overfill (=15 menit) | Deviasi from base Overfill | Vol 5 menit (m3) = K : 4 | Kenaikan 5 menit (mm) = R : J | Vol 10 menit (m3) = K : 6 | Kenaikan 10 menit (mm) = T : J | Vol 15 menit (m3) = K : 3 | Kenaikan 15 menit (mm) = V : J
|  |  |  | (mm) | (K.Liter) | (mm) | (mm) | (mm) | ( kl/cm) | (m3/hrs) |  |  | (mm) | (mm) | (mm) |  |  |  | mm
1 | A00001 | CRUDE OIL | Fix. | 35997 | 12215.263 | 13261 | 12289 | 12000 | 10.1794 | 974 | 11500 | 11300 | 11379.7363 | 11539.2089 | 11789 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 11778.4179 | 10.5821 | 81.1667 | 79.7363 | 162.3333 | 159.4726 | 243.5 | 239.2089
2 | A00002 | HVGO / LSWR | Fix. | 35928 | 12266.626 | 13293 | 12330 | 12000 | 10.2222 | 1208 | 11500 | 11300 | 11398.4786 | 11595.4358 | 11930 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 11890.8715 | 39.1285 | 100.6667 | 98.4786 | 201.3333 | 196.9572 | 302 | 295.4358
3 | A00003 | CRUDE OIL | Fix. | 35993 | 12313.616 | 13376 | 12435 | 12100 | 10.1765 | 974 | 11500 | 11300 | 11379.7586 | 11539.2758 | 11835 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 11778.5515 | 56.4485 | 81.1667 | 79.7586 | 162.3333 | 159.5172 | 243.5 | 239.2758
4 | A00004 | LSWR | Fix. | 32013 | 10987.063 | 14904 | 14115 | 13800 | 7.9616 | 890 | 13500 | 13100 | 13193.155 | 13379.465 | 13700 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 13658.9301 | 41.0699 | 74.1667 | 93.155 | 148.3333 | 186.31 | 222.5 | 279.465
5 | A00005 | LSWR | Fix. | 35996 | 12129.645 | 13090 | 12403 | 12000 | 10.108 | 1060 | 11500 | 11400 | 11487.3892 | 11662.1676 | 12000 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 11924.3352 | 75.6648 | 88.3333 | 87.3892 | 176.6667 | 174.7784 | 265 | 262.1676
6 | A00006 | LSWR | Fix. | 36003 | 12156.246 | 12946 | 12416 | 12000 | 10.1302 | 1060 | 11500 | 11400 | 11487.198 | 11661.5939 | 12000 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 11923.1878 | 76.8122 | 88.3333 | 87.198 | 176.6667 | 174.3959 | 265 | 261.5939
7 | A00015 | CRUDE OIL | Fix. | 35997 | 12172.023 | 12883 | 12394 | 12000 | 10.1434 | 974 | 11500 | 11300 | 11380.0196 | 11540.0587 | 11794 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 11780.1174 | 13.8826 | 81.1667 | 80.0196 | 162.3333 | 160.0391 | 243.5 | 240.0587
8 | A00016 | LSWR | Fix. | 35982 | 12333.29 | 12989 | 12430 | 12130 | 10.1676 | 1060 | 11500 | 11400 | 11486.8773 | 11660.632 | 12000 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 11921.264 | 78.736 | 88.3333 | 86.8773 | 176.6667 | 173.7547 | 265 | 260.632
9 | A00017 | LSWR | Fix. | 35990 | 12314.302 | 13031 | 12438 | 12100 | 10.1771 | 1060 | 11500 | 11400 | 11486.7961 | 11660.3883 | 11938 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 11920.7766 | 17.2234 | 88.3333 | 86.7961 | 176.6667 | 173.5922 | 265 | 260.3883
10 | A00029 | IDO / DIESEL OIL | Fix. | 23485 | 4235.332 | 10988 | 10081 | 9750 | 4.3439 | 129.28 | 9500 | 9200 | 9224.8009 | 9274.4027 | 9381 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan | 9348.8053 | 32.1947 | 10.7733 | 24.8009 | 21.5467 | 49.6018 | 32.32 | 74.4027
11 | D20018 | ADO / SOLAR / GASOIL | Dome | 18597 | 3814.273 | 16094 | 14600 | 14000 | 2.7245 | 336.71 | 13500 | 13500 | 13602.989 | 13808.9671 | 14200 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 14117.9343 | 82.0657 | 28.0592 | 102.989 | 56.1183 | 205.9781 | 84.1775 | 308.9671
12 | E00005 | IDO / DIESEL OIL / MDO | Fix. | 15826 | 2337.705 | 12314 | 12153 | 11900 | 1.9645 | 372 | 11500 | 10700 | 10857.8043 | 11173.413 | 11700 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 11646.8261 | 53.1739 | 31 | 157.8043 | 62 | 315.6087 | 93 | 473.413
13 | E00006 | IFO / MFO / FUEL OIL | Fix. | 15849 | 2329.694 | 12310 | 12150 | 11800 | 1.9743 | 281 | 11500 | 10900 | 11018.6064 | 11255.8193 | 11700 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 11611.6385 | 88.3615 | 23.4167 | 118.6064 | 46.8333 | 237.2128 | 70.25 | 355.8193
14 | N00002 | OBM | Fix. | 8179 | 294.155 | 6178 | 5896 | 5600 | 0.52528 | 0.52528 | 5500 | 5300 | 5300.8333 | 5302.5 | 5400 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 5305 | 95 | 0.043773 | 0.83333 | 0.087546 | 1.6667 | 0.13132 | 2.5
15 | O00010 | FLUX OIL | Fix. | 24368 | 5513.398 | 12272 | 12120 | 11800 | 4.6724 | 215 | 11500 | 11400 | 11438.346 | 11515.0379 | 11700 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 11630.0759 | 69.9241 | 17.9167 | 38.346 | 35.8333 | 76.692 | 53.75 | 115.0379
16 | O00012 | REF. FUEL OIL | Fix. | 24393 | 5512.375 | 12329 | 12181 | 11800 | 4.6715 | 237 | 11500 | 11400 | 11442.2776 | 11526.8328 | 11700 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 11653.6656 | 46.3344 | 19.75 | 42.2776 | 39.5 | 84.5552 | 59.25 | 126.8328
17 | O00013 | FLUX OIL | Fix. | 21328 | 4179.648 | 12371 | 12142 | 11800 | 3.5421 | 215 | 11500 | 11300 | 11350.5824 | 11451.7472 | 11700 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 11603.4945 | 96.5055 | 17.9167 | 50.5824 | 35.8333 | 101.1648 | 53.75 | 151.7472
18 | O00014 | REF. FUEL OIL | Fix. | 24372 | 5537.672 | 12308 | 12114 | 11900 | 4.6535 | 222.55 | 11500 | 11400 | 11439.8535 | 11519.5604 | 11700 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara | 11639.1208 | 60.8792 | 18.5458 | 39.8535 | 37.0917 | 79.7069 | 55.6375 | 119.5604
19 | O00016 | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 21352 | 4226.013 | 12489 | 12187 | 11800 | 3.5814 | 287 | 11500 | 11300 | 11366.7808 | 11500.3425 | 11800 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 11700.685 | 99.315 | 23.9167 | 66.7808 | 47.8333 | 133.5617 | 71.75 | 200.3425
20 | O00018 | IDO / DIESEL OIL | Fix. | 21336 | 4257.909 | 12302 | 12140 | 11900 | 3.5781 | 161.42 | 11500 | 11400 | 11437.5947 | 11512.7841 | 11700 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 11625.5682 | 74.4318 | 13.4517 | 37.5947 | 26.9033 | 75.1894 | 40.355 | 112.7841
21 | O00020 | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 21323 | 4273.672 | 12282 | 12130 | 11900 | 3.5913 | 161 | 11500 | 11400 | 11437.3586 | 11512.0758 | 11700 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 11624.1515 | 75.8485 | 13.4167 | 37.3586 | 26.8333 | 74.7172 | 40.25 | 112.0758
22 | O00022 | FILTER OIL / HVGO / BFO | Fix. | 21325 | 4243.297 | 12303 | 12170 | 11900 | 3.5658 | 248.07 | 11500 | 11300 | 11357.9744 | 11473.9233 | 11700 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara | 11647.8466 | 52.1534 | 20.6725 | 57.9744 | 41.345 | 115.9489 | 62.0175 | 173.9233
23 | P00007 | HEAVY NAPHTHA | Fix. | 23998 | 5430.047 | 13429 | 12400 | 12000 | 4.525 | 525 | 11500 | 11400 | 11496.6842 | 11690.0527 | 12000 | Stasiun 2 | Tank Farm Utara | 11980.1055 | 19.8945 | 43.75 | 96.6842 | 87.5 | 193.3685 | 131.25 | 290.0527
24 | P00008 | LIGHT NAPHTHA | Fix. | 23999 | 5476.518 | 13390 | 12412 | 12100 | 4.526 | 525 | 11500 | 11400 | 11496.6627 | 11689.9881 | 12000 | Stasiun 2 | Tank Farm Utara | 11979.9762 | 20.0238 | 43.75 | 96.6627 | 87.5 | 193.3254 | 131.25 | 289.9881
25 | R00001 | CRUDE OIL | Fix. | 35991 | 12204.423 | 13195 | 12183 | 12000 | 10.1704 | 750 | 11500 | 11300 | 11361.4531 | 11484.3594 | 11700 | RP. R | Tank Farm Utara | 11668.7188 | 31.2812 | 62.5 | 61.4531 | 125 | 122.9063 | 187.5 | 184.3594
26 | R00002 | CRUDE OIL | Fix. | 35966 | 11834.919 | 13249 | 12140 | 11800 | 10.0296 | 750 | 11500 | 11300 | 11362.3156 | 11486.9468 | 11700 | RP. R | Tank Farm Utara | 11673.8936 | 26.1064 | 62.5 | 62.3156 | 125 | 124.6312 | 187.5 | 186.9468
27 | R00003 | CRUDE OIL | Fix. | 36000 | 11962.702 | 13244 | 12158 | 11900 | 10.0527 | 750 | 11500 | 11300 | 11362.1724 | 11486.5172 | 11700 | RP. R | Tank Farm Utara | 11673.0345 | 26.9655 | 62.5 | 62.1724 | 125 | 124.3448 | 187.5 | 186.5172
28 | R00008 | CRUDE OIL | Fix. | 36006 | 12092.624 | 13171 | 12220 | 11900 | 10.1619 | 750 | 11500 | 11300 | 11361.5044 | 11484.5133 | 11700 | RP. R | Tank Farm Utara | 11669.0266 | 30.9734 | 62.5 | 61.5044 | 125 | 123.0089 | 187.5 | 184.5133
29 | R00010 | CRUDE OIL / MIX SLOPS | Fix. | 36573 | 10911.882 | 11532 | 10799 | 10400 | 10.4922 | 750 | 10000 | 9900 | 9959.5681 | 10078.7043 | 10300 | RP. R | Tank Farm Utara | 10257.4086 | 42.5914 | 62.5 | 59.5681 | 125 | 119.1362 | 187.5 | 178.7043
30 | T00902 | CRUDE OIL | Fix. | 34832 | 10706.558 | 12307 | 11890 | 11400 | 9.3917 | 377 | 11400 | 11100 | 11133.4515 | 11200.3544 | 11400 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 11300.7088 | 99.2912 | 31.4167 | 33.4515 | 62.8333 | 66.9029 | 94.25 | 100.3544
31 | T00903 | CRUDE OIL | Fix. | 23481 | 4935.419 | 12664 | 11739 | 11400 | 4.3293 | 377 | 11400 | 10800 | 10872.5673 | 11017.7019 | 11300 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan | 11235.4038 | 64.5962 | 31.4167 | 72.5673 | 62.8333 | 145.1346 | 94.25 | 217.7019
32 | V00005 | SLOP OIL / CRUDE OIL | Fix. | 7503 | 312.41 | 7953 | 7415 | 7100 | 0.44001 | 100 | 7300 | 5800 | 5989.3879 | 6368.1636 | 7000 | RP. R | Tank Farm Utara | 6936.3273 | 63.6727 | 8.3333 | 189.3879 | 16.6667 | 378.7758 | 25 | 568.1636
V00001

## Daftar Tangki 5-10-15 (1)
DATA SETTING ALARM ATG TANGKI AREA OIL MOVEMENT SECTION RU V BALIKPAPAN
| Data Tangki |  |  |  | Data Tabel |  |  |  | Factor | Flowrate Max. Pengisian Tangki | Level Aman |  | Alarm Setting |  |  | Lokasi / Area
No. Urut | Nomor Tanki | Service | Type Roof | Diameter Tanki | Volume Bersih | Tinggi Lubang Ukur | Tinggi Tanki | Tinggi Volume Bersih |  |  | Existing | New | HL (5 menit) | HHL (10 menit) | Titik Overfill (>15 menit) |  |  |  | Overfill (=15 menit) | Deviasi from base Overfill | Vol 5 menit (m3) = K : 4 | Kenaikan 5 menit (mm) = R : J | Vol 10 menit (m3) = K : 6 | Kenaikan 10 menit (mm) = T : J | Vol 15 menit (m3) = K : 3 | Kenaikan 15 menit (mm) = V : J
|  |  |  | (mm) | (K.Liter) | (mm) | (mm) | (mm) | ( kl/cm) | (m3/hrs) |  |  | (mm) | (mm) | (mm) |  |  |  |  | mm
1 | A00001 | CRUDE OIL | Fix. | 35997 | 12215.263 | 13261 | 12289 | 12000 | 10.1794 | 974 | 11500 | 11300 | 11379.7363 | 11539.2089 | 11789 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan |  | 11778.4179 | 10.5821 | 81.1667 | 79.7363 | 162.3333 | 159.4726 | 243.5 | 239.2089
2 | A00002 | HVGO / LSWR | Fix. | 35928 | 12266.626 | 13293 | 12330 | 12000 | 10.2222 | 1208 | 11500 | 11300 | 11398.4786 | 11595.4358 | 11930 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan |  | 11890.8715 | 39.1285 | 100.6667 | 98.4786 | 201.3333 | 196.9572 | 302 | 295.4358
3 | A00003 | CRUDE OIL | Fix. | 35993 | 12313.616 | 13376 | 12435 | 12100 | 10.1765 | 974 | 11500 | 11300 | 11379.7586 | 11539.2758 | 11835 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan |  | 11778.5515 | 56.4485 | 81.1667 | 79.7586 | 162.3333 | 159.5172 | 243.5 | 239.2758
4 | A00004 | LSWR | Fix. | 32013 | 10987.063 | 14904 | 14115 | 13800 | 7.9616 | 890 | 13500 | 13100 | 13193.155 | 13379.465 | 13700 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan |  | 13658.9301 | 41.0699 | 74.1667 | 93.155 | 148.3333 | 186.31 | 222.5 | 279.465
5 | A00005 | LSWR | Fix. | 35996 | 12129.645 | 13090 | 12403 | 12000 | 10.108 | 1060 | 11500 | 11400 | 11487.3892 | 11662.1676 | 12000 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan |  | 11924.3352 | 75.6648 | 88.3333 | 87.3892 | 176.6667 | 174.7784 | 265 | 262.1676
6 | A00006 | LSWR | Fix. | 36003 | 12156.246 | 12946 | 12416 | 12000 | 10.1302 | 1060 | 11500 | 11400 | 11487.198 | 11661.5939 | 12000 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan |  | 11923.1878 | 76.8122 | 88.3333 | 87.198 | 176.6667 | 174.3959 | 265 | 261.5939
7 | A00015 | CRUDE OIL | Fix. | 35997 | 12172.023 | 12883 | 12394 | 12000 | 10.1434 | 974 | 11500 | 11300 | 11380.0196 | 11540.0587 | 11794 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan |  | 11780.1174 | 13.8826 | 81.1667 | 80.0196 | 162.3333 | 160.0391 | 243.5 | 240.0587
8 | A00016 | LSWR | Fix. | 35982 | 12333.29 | 12989 | 12430 | 12130 | 10.1676 | 1060 | 11500 | 11400 | 11486.8773 | 11660.632 | 12000 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan |  | 11921.264 | 78.736 | 88.3333 | 86.8773 | 176.6667 | 173.7547 | 265 | 260.632
9 | A00017 | LSWR | Fix. | 35990 | 12314.302 | 13031 | 12438 | 12100 | 10.1771 | 1060 | 11500 | 11400 | 11486.7961 | 11660.3883 | 11938 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan |  | 11920.7766 | 17.2234 | 88.3333 | 86.7961 | 176.6667 | 173.5922 | 265 | 260.3883
10 | A00029 | IDO / DIESEL OIL | Fix. | 23485 | 4235.332 | 10988 | 10081 | 9750 | 4.3439 | 129.28 | 9500 | 9200 | 9224.8009 | 9274.4027 | 9381 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan |  | 9348.8053 | 32.1947 | 10.7733 | 24.8009 | 21.5467 | 49.6018 | 32.32 | 74.4027
11 | A00030 | PERTAMAX / PREMIUM | Fix. | 23479 | 4916.166 | 12565 | 11635 | 11350 | 4.3314 | 850 | 11500 | 9900 | 10063.5336 | 10390.6008 | 10935 | RP. A Putih | Tank Farm Selatan |  | 10881.2016 | 53.7984 | 70.8333 | 163.5336 | 141.6667 | 327.0672 | 212.5 | 490.6008
12 | D20018 | ADO / SOLAR / GASOIL | Dome | 18597 | 3814.273 | 16094 | 14600 | 14000 | 2.7245 | 336.71 | 13500 | 13500 | 13602.989 | 13808.9671 | 14200 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara |  | 14117.9343 | 82.0657 | 28.0592 | 102.989 | 56.1183 | 205.9781 | 84.1775 | 308.9671
13 | E00005 | IDO / DIESEL OIL / MDO | Fix. | 15826 | 2337.705 | 12314 | 12153 | 11900 | 1.9645 | 372 | 11500 | 10700 | 10857.8043 | 11173.413 | 11700 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan |  | 11646.8261 | 53.1739 | 31 | 157.8043 | 62 | 315.6087 | 93 | 473.413
14 | E00006 | IFO / MFO / FUEL OIL | Fix. | 15849 | 2329.694 | 12310 | 12150 | 11800 | 1.9743 | 281 | 11500 | 10900 | 11018.6064 | 11255.8193 | 11700 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan |  | 11611.6385 | 88.3615 | 23.4167 | 118.6064 | 46.8333 | 237.2128 | 70.25 | 355.8193
15 | N00002 | OBM | Fix. | 8179 | 294.155 | 6178 | 5896 | 5600 | 0.52528 | 0.52528 | 5500 | 5300 | 5300.8333 | 5302.5 | 5400 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara |  | 5305 | 95 | 0.043773 | 0.83333 | 0.087546 | 1.6667 | 0.13132 | 2.5
16 | O00010 | FLUX OIL | Fix. | 24368 | 5513.398 | 12272 | 12120 | 11800 | 4.6724 | 215 | 11500 | 11400 | 11438.346 | 11515.0379 | 11700 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara |  | 11630.0759 | 69.9241 | 17.9167 | 38.346 | 35.8333 | 76.692 | 53.75 | 115.0379
17 | O00012 | REF. FUEL OIL | Fix. | 24393 | 5512.375 | 12329 | 12181 | 11800 | 4.6715 | 237 | 11500 | 11400 | 11442.2776 | 11526.8328 | 11700 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara |  | 11653.6656 | 46.3344 | 19.75 | 42.2776 | 39.5 | 84.5552 | 59.25 | 126.8328
18 | O00013 | FLUX OIL | Fix. | 21328 | 4179.648 | 12371 | 12142 | 11800 | 3.5421 | 215 | 11500 | 11300 | 11350.5824 | 11451.7472 | 11700 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara |  | 11603.4945 | 96.5055 | 17.9167 | 50.5824 | 35.8333 | 101.1648 | 53.75 | 151.7472
19 | O00014 | REF. FUEL OIL | Fix. | 24372 | 5537.672 | 12308 | 12114 | 11900 | 4.6535 | 222.55 | 11500 | 11400 | 11439.8535 | 11519.5604 | 11700 | Stasiun 8 | Tank Farm Utara |  | 11639.1208 | 60.8792 | 18.5458 | 39.8535 | 37.0917 | 79.7069 | 55.6375 | 119.5604
20 | O00016 | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 21352 | 4226.013 | 12489 | 12187 | 11800 | 3.5814 | 287 | 11500 | 11300 | 11366.7808 | 11500.3425 | 11800 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara |  | 11700.685 | 99.315 | 23.9167 | 66.7808 | 47.8333 | 133.5617 | 71.75 | 200.3425
21 | O00018 | IDO / DIESEL OIL | Fix. | 21336 | 4257.909 | 12302 | 12140 | 11900 | 3.5781 | 161.42 | 11500 | 11400 | 11437.5947 | 11512.7841 | 11700 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara |  | 11625.5682 | 74.4318 | 13.4517 | 37.5947 | 26.9033 | 75.1894 | 40.355 | 112.7841
22 | O00020 | ADO / SOLAR / GASOIL | Fix. | 21323 | 4273.672 | 12282 | 12130 | 11900 | 3.5913 | 161 | 11500 | 11400 | 11437.3586 | 11512.0758 | 11700 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara |  | 11624.1515 | 75.8485 | 13.4167 | 37.3586 | 26.8333 | 74.7172 | 40.25 | 112.0758
23 | O00022 | FILTER OIL / HVGO / BFO | Fix. | 21325 | 4243.297 | 12303 | 12170 | 11900 | 3.5658 | 248.07 | 11500 | 11300 | 11357.9744 | 11473.9233 | 11700 | Stasiun 1 | Tank Farm Utara |  | 11647.8466 | 52.1534 | 20.6725 | 57.9744 | 41.345 | 115.9489 | 62.0175 | 173.9233
24 | R00001 | CRUDE OIL | Fix. | 35991 | 12204.423 | 13195 | 12183 | 12000 | 10.1704 | 750 | 11500 | 11300 | 11361.4531 | 11484.3594 | 11700 | RP. R | Tank Farm Utara |  | 11668.7188 | 31.2812 | 62.5 | 61.4531 | 125 | 122.9063 | 187.5 | 184.3594
25 | R00002 | CRUDE OIL | Fix. | 35966 | 11834.919 | 13249 | 12140 | 11800 | 10.0296 | 750 | 11500 | 11300 | 11362.3156 | 11486.9468 | 11700 | RP. R | Tank Farm Utara |  | 11673.8936 | 26.1064 | 62.5 | 62.3156 | 125 | 124.6312 | 187.5 | 186.9468
26 | R00003 | CRUDE OIL | Fix. | 36000 | 11962.702 | 13244 | 12158 | 11900 | 10.0527 | 750 | 11500 | 11300 | 11362.1724 | 11486.5172 | 11700 | RP. R | Tank Farm Utara |  | 11673.0345 | 26.9655 | 62.5 | 62.1724 | 125 | 124.3448 | 187.5 | 186.5172
27 | R00008 | CRUDE OIL | Fix. | 36006 | 12092.624 | 13171 | 12220 | 11900 | 10.1619 | 750 | 11500 | 11300 | 11361.5044 | 11484.5133 | 11700 | RP. R | Tank Farm Utara |  | 11669.0266 | 30.9734 | 62.5 | 61.5044 | 125 | 123.0089 | 187.5 | 184.5133
28 | T00902 | CRUDE OIL | Fix. | 34832 | 10706.558 | 12307 | 11890 | 11400 | 9.3917 | 377 | 11400 | 11100 | 11133.4515 | 11200.3544 | 11400 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan |  | 11300.7088 | 99.2912 | 31.4167 | 33.4515 | 62.8333 | 66.9029 | 94.25 | 100.3544
29 | T00903 | CRUDE OIL | Fix. | 23481 | 4935.419 | 12664 | 11739 | 11400 | 4.3293 | 377 | 11400 | 10800 | 10872.5673 | 11017.7019 | 11300 | RP. A Hitam | Tank Farm Selatan |  | 11235.4038 | 64.5962 | 31.4167 | 72.5673 | 62.8333 | 145.1346 | 94.25 | 217.7019
30 | V00005 | SLOP OIL / CRUDE OIL | Fix. | 7503 | 312.41 | 7953 | 7415 | 7100 | 0.44001 | 100 | 7300 | 5800 | 5989.3879 | 6368.1636 | 7000 | RP. R | Tank Farm Utara | 0.8169 | 6936.3273 | 63.6727 | 8.3333 | 189.3879 | 16.6667 | 378.7758 | 25 | 568.1636
| V00016 | SLOP OIL / CRUDE OIL |  | 4560 | 84.111 | 118 | 5395 | 5120 | 0.16428 | 30 |  | 4100 | 4252.1799 | 4556.5396 |  | 304.3597 |  | 0.80078 | 5013.0791 | -5013.0791 | 2.5 | 152.1799 | 5 | 304.3597 | 7.5 | 456.5396
| V00017 | SLOP OIL / CRUDE OIL |  | 6099 | 207.159 | 983 | 7355 | 7000 | 0.29594 | 30 |  | 6300 | 6384.4762 | 6553.4285 |  | 168.9524 |  |  | 6806.8571 | -6806.8571 | 2.5 | 84.4762 | 5 | 168.9524 | 7.5 | 253.4285
| V00017B | SLOP OIL / CRUDE OIL |  | 6099 | 207.159 | 983 | 7310 | 7100 | 0.29177 | 30 |  | 6250 | 6335.683 | 6507.0489 |  | 171.366 |  |  | 6764.0979 | -6764.0979 | 2.5 | 85.683 | 5 | 171.366 | 7.5 | 257.0489